Інструкція з монтажу

CIM-модуль-1001 (ред. 2)

Для управління інверторними

зовнішніми блоками Fuji Electric- General

Модуль слугує для управління інверторними зовнішніми блоками
Fuji Electric и General
при прямому підключенню до випарника системи вентиляції та
кондиціонування, або на інший теплообмінник.

Варіанти використання – конденсаційні агрегати,
теплові насоси та ін.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВХОДІВ І ВИХОДІВ У БАЗОВОМУ РЕЖИМІ

- ВХІД «ON» 0÷10 VDC – регулювання потужності компресора

- ВХІД «H/C» 0÷10 VDC – управління режимом роботи зовнішнього блоку
(< 1.5 VDC – охолодження, > 8.5 VDC (12 VDC макс.) – нагрів)

- ВХІД «OFF» 230 VAC / 2 мА – блокування роботи компресора

- ВХОДИ «TS+», «TS–» цифрові датчики температури
(максимально можна підключити до 5 датчиків)

- ВИХІД «ERR» 230 VAC / 0.5 A – помилка зовнішнього блоку

- ВИХІД «DEF» 230 VAC / 0.5 A – розморожування зовнішнього блоку

- ВИХІД «RUN» 230 VAC / 0.5 A – робота компресора зовнішнього блоку

- ВИХІД «AUX» 230 VAC / 0.5 A – допоміжний вихід

- ВИХІД «+12V» – внутрішнє джерело постійного струму для облегчения установки

- Роз'єм «RS232» – комунікаційний інтерфейс RS232

2. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

- 3-розрядний світлодіодний дисплей для відображення потужності компресора, температури, параметрів та ін.

- 8 світлодіодів для відображення стану входів/виходів.

- 3 кнопки зміни параметрів CIM модуля і вибору відображаємої на дисплеї інформації.

- Цифровий датчик температури (для системи випарник/теплообмінник).

- CIM2 Manager – програмне забезпечення для управління та моніторингу.

3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ В БАЗОВОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ

4. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВХОДІВ І ВИХОДІВ У РЕЖИМІ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА

- ВХОД «ON» 0÷10 VDC – Термостат (або у відповідності до налаштування*)
< 1.5 VDC – контур опалення заблоковано термостатом,
> 8.5 VDC (12 VDC макс.) – контур опалення активний;

- ВХОД «H/C» 0÷10 VDC – Зниження уставки (або у відповідності до налаштування *)
< 1.5 VDC – комфортна температура,
> 8.5 VDC (12 VDC макс.) – знижена температура;

- ВХОД «OFF» 230 VAC / 2 мА – блокування роботи теплового насоса (або у відповідності до налаштування *)
0 VAC – вхід не впливає на роботу теплового насоса,

220 VAC – тепловий насос зупинено;

- ВХОДИ «TS+», «TS–» цифрові датчики температури (можна підключити до 5 датчиків);

- ВИХОХІД «ERR» 230 VАС/0.5A – додаткове джерело тепла, ступінь 1 (або у відповідності до налаштування *);

- ВИХІД «DEF» 230 VАС/0.5A – додаткове джерело тепла, ступінь 2 (або у відповідності до налаштування *);

- ВИХІД «RUN» 230 VАС/0.5A – первинний циркуляційний насос;

- ВИХІД «AUX» 230 VАС/0.5A – 3-х позиционный клапан (ГВС) (або у відповідності до налаштування *);

- ВИХІД «+12V» – внутрішнє джерело постійного струму для облегчения установки входами «ON» і «H/C»;

- Роз'єм «RS232» – комунікаційний інтерфейс RS232;

*) Більш детальний опис налаштувань – в частині 8 «Список параметрів»

5. МОНТАЖ CIM МОДУЛЯ

CIM модуль слугує для монтажу на DIN рейку в електричних розподільчих щитах, або в установочні корпуси. CIM модуль не дозволяється встановлювати поблизу інших джерел тепла. Мінімальна рекомендована площа установочного короба 15 x 15 x 8 см.

Технічна специфікація:

| Номінальна напруга живлення | 230 VAC / 50 Гц |
| --- | --- |
| Допустимий діапазон живлення | 230 VAC ± 15% (195 ÷ 265 VAC) |
| Споживаєма потужність | 3 Вт |
| Вхід «ON» | 0 ÷ 10 VDC / 20 кОм |
| Вхід «H/C» | 0 ÷ 10 VDC / 20 кОм |
| Вхід «OFF» | 230 VAC / 2 мА |
| Вихід «+12V» | 12 VDC ± 5% / 50 мА |
| Вихід «RUN» | 230 VAC / 0.5 A індуктивне або активне навантаження |
| Вихід «DEF» | 230 VAC / 0.5 A індуктивне або активне навантаження |
| Вихід «ERR» | 230 VAC / 0.5 A індуктивне або активне навантаження |
| Вихід «AUX” | 230 VAC / 0.5 A індуктивне або активне навантаження |
| Розміри (Д х Ш х В) | 98 x 72 x 60 мм |
| Вага | 220 г |
| Покриття | IP20 |
| Монтаж | DIN-рейка, по стандарту EN60715 |
| Робочая температура | -10 °C ÷ +55 °C |
| Робочая вологість | < 90% без конденсації |
| Температура зберігання | -40 °C ÷ +85 °C |
| Вологість при зберіганні | < 90% без конденсації |

6. СХЕМА УПРАВЛЯЮЩЕГО МЕНЮ

7. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЕРА

| Значення світлодіодів | HEAT – режим нагріву COOL – режим охолодження ON – стан входу ON OFF – стан входу OFF RUN – стан виходу RUN AUX – стан виходу AUX DEF – стан виходу DEF ERR – помилка |  |
| --- | --- | --- |

Налаштування параметрів

Для переміщення по меню використовуються кнопки UP – вверх і DN – вниз, для підтвердження використовується кнопка SEL. Для налаштування параметрів, необхідно одночасно утримувати кнопки UP + DN протягом 3 ÷ 5 секунд. При короткому натисканні кнопки SEL на вибраному параметрі відобразиться його поточне значення. Значення можна змінити, утримуючи кнопку SEL більш ніж 3 секунди. Параметр почне блимати, і ви зможете кнопками UP/DN змінити його значенння. Повторно утримуючи кнопку SEL більш ніж 3 секунди, ви збережете значення – блимання припиниться. Для повернення у вихідне меню одночасно утримуйте кнопки UP + DN протягом 3 ÷ 5 секунд.

Змінити тип зовнішнього блоку і режим регулятора можна тільки тоді, коли не підключено комунікаційний провід зовнішнього блоку (червоний провідник с позначенням «3» на контактній колодці).

Тестування виходів

Тестувати виходи можна тільки тоді, коли не підключено комунікаційний провід зовнішнього блоку (червоний провідник с позначенням «3» на контактній колодці).

Для переходу в режим тестування виходів необхідно одночасно утримувати кнопки UP + SEL більше 3 секунд.

Виходи мають наступне позначення:
«RUN» → C.ru
«ERR» → C.Er
«DEF» → C.dE
«AUX» → C.Au

Переключення станів виходів виконується кнопкою SEL.

Тестування виходів можна також здійснювати за допомогою CIM2 Mенеджера.

Встановлення годинника реального часу RTC в CIM

- Дату и час можна налаштувати за допомогою CIM2 Мanager, меню: «Service - Set Date/Time from PC Clock» (Сервіс – Налаштувати дату / час згідно з часом ПК)

- Також можна встановити дату і час за допомогою  дисплея і кнопок управління.
Для входу в налаштування часу утримуйте одночасно кнопки DN + SEL більше 3 сек.
На дисплеї значення годинника реального часу відображаються так:
рік – УEA
місяць – non
день – dAt
день тижня – udA
години – hou
хвилини – nin
секунди – Sec
Для переходу в перегляд значення натисніть SEL.
Для переходу в редагування утримуйте SEL більше ніж 3 сек.
Змінюйте значення за допомогою UP і DN.
Для збереження нового значення утримуйте SEL більше ніж 3 сек.

Калібрування годинника реального часу

- Синхронізуйте час вашого ПК через інтернет.

- Встановіть дату / час, використовуючи CIM2 Mенеджер з вашого ПК.

- Залиште CIM працювати кілька днів (чим довше – тим точніша калібровка).

- Синхронізуйте час вашого ПК через інтернет.

- В CIM2 Mенеджері відкрийте вкладку «Service» і чекайте активації кнопки «Adjust RTC».

- Натисніть кнопку «Adjust RTC».

8. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

| Найменування параметра | Номер пара-метра | Діапазон значень | Значення по замовчуванню | Доступ користувача | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |
| Максимальна температура теплообмінника в режимі нагріву | P0.0 | 20÷60°С | 55°С | Немає |  |
| Мінімальна температура теплообмінника в режиме охолодження | P0.1 | 5÷20°С | 8°С | Немає |  |
| Ширина смуги обмеження температури теплообмінника | P0.2 | 0÷5°С | 2°С | Немає | Смуга вище і нижче граничної температури (P0.0, P0.1), в середині якої знижується потужність компресора у відповідності до P0.3 (див. рисунок на стор.20) |
| Показник зниження потужності компресора для граничної температури теплообмінника | P0.3 | 0÷100% | 50% | Немає | Відносна величина зниження потужності компресора при досягненні максимальної або мінімальної температури теплообмінника (див. рисунок на стор.20) |
| Захисний час компрессора | P0.4 | 0÷30 хв | 3 хв | Немає | Відлік захисного часу починається відразу після зупинки компресора. До закінчення цього часу наступний запуск компресора заблоковано. |
| Час випередження виходу «RUN» | P0.5 | 0÷120 с | 10 с | Немає | Час, на який вихід «RUN» активізується перед стартом компресора або додаткового джерела |
| Час запізнення виходу «RUN» | P0.6 | 0÷30 хв | 1 хв | Немає | Час, протягом якого вихід «RUN» залишається активним після виключення компресора або додаткового джерела |
| Час запізнення виходу «DEF» | P0.7 | 0÷30 хв | 3 хв | Немає | Час, протягом якого вихід «DEF» залишається активним після завершення розморожування зовнішнього блоку |
| Параметр, який буде відображатися на дисплеї після подачі живлення | P0.8 | 0÷8 | 0 | Є | 0 – TS1 (температура теплообмінника) 1 – TS2 (температура зовнішнього повітря) 2 – TS3 (температура КO) 3 – TS4 (температура ГВП) 4 – TS5 (призначення задається користувачем) 5 – Потужність компресора 6 – Температура теплообмінника 7 – Задана температура КO 8 – Задана температура ГВП |
| Тип зовнішнього блоку* | P0.9 | 0÷4 | 2 | Немає | 0 – RO 1 – ROT 2 – ROG 3 – ROA 4 – Незалежний тепловий насос |
| Потужність зовнішнього блоку* | P0.A | 0÷31 | 20 | Немає | 7 – ROG18 10 – ROG24 13 – ROG30 16 – ROG36 20 – ROG45 23 – ROG54 26 – ROG60 |
| Схема установки* | P0.B | 0÷4 | 1 | Немає | 0 – Базова (TS1) 1 – Тепловий насос (TS1…TS5) 2 – Адаптер (без TS) 3 – Регулятор 1 (TS1) 4 – Регулятор 2 (TS1, TS3) |
| Функція входу «H/C» (в режимі ТН) | P0.C | 0÷7 | 6 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Зниження: H/C = 0В – неактивний H/C = 10В – зниження 2 – Охолодження: H/C = 0В – неактивний H/C = 10В – охолодження 3 – Підігрів басейна: H/C = 0В – неактивний H/C = 10В – підігрів 4 – Охолодження / Підігрів басейна: H/C = 0÷3В – неактивний H/C = 4÷6В – охолодження H/C = 7÷10В – підігрів 5 – Легіонелла: H/C = 0В – неактивний H/C = 10В – Легіонелла 6 – Датчик протоку H/C = 0В – аварія (немає протоку) H/C = 10В – неактивний 7 – Сонячна електростанція H/C = 0÷1В – неактивний H/C = 1÷10В – надлишок потужності |
| Функція входу «ON» (в режимі ТН) | P0.D | 0÷3 | 1 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Нагрів: ON = 0В – стоп нагрів ON = 10В – неактивний 2 – Нагрів/Охолодження: В режимі нагріву: ON = 0В – стоп нагрів ON = 10В – неактивний В режимі охолодження: ON = 0В – неактивний ON = 10В – стоп охолодження 3 – Сонячна электростанція ON = 0÷1В – неактивний ON = 1÷10В – надлишок потужності |
| Функція входу «OFF» | P0.E | 0÷3 | 1 | Немає | 0 – Неактивний 1 – Заборона роботи ТН OFF = 0B – неактивний OFF = 220B – стоп ТН 2 – Заборона роботи / Датчик протоку OFF = 0B – неактивний OFF = 220B – стоп ТН / аварія (немає протоку) 3 – Датчик протоку OFF = 0В – аварія (немає протоку) OFF = 220B – неактивний |
| Функція виходу «DEF» (в режимі ТН) | P0.F | 0÷9 | 1 | Немає | 0 – Розморожування 1 – Додаткове джерело 2 – Дод. Джерело тільки для КО 3 – Дод. Джерело тільки для ГВП 4 – Циркуляційний насос опалення 5 – Циркуляційний насос охолодження 6 – Підігрів компресора 7 – Зниження 8 – Циркуляційний насос басейна 9 – Додаткове зовнішнє джерело тільки для ГВП |
| Функція виходу «ERR» (в режимі ТН) | P1.0 | 0÷3 | 0 | Немає | 0 – Додаткове джерело 1 – Дод.джерело тільки для КО 2 – Дод.джерело тільки для ГВП 3 – Додаткове зовнішнє джерело тільки для КО |
| Функція виходу «AUX» (в режимі ТН) | P1.1 | 0÷2 | 0 | Немає | 0 – ГВП 1 – Охолодження 2 – Циркуляційний насос басейна |
| Мінімальна температура компресора | P1.2 | 5÷25°C | 18°C | Немає | Температура, нижче якої включається підігрів компресора |
| Автоматичний перехід на Зимовий / Літній час | P1.3 | 0÷1 | 1 | Є | 0 – Виключено 1 – Включено |
| Затримка входу «H/C» | P1.4 | 0÷120 с | 6 с | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «H/C» |
| Затримка входу «ON» | P1.5 | 0÷120 с | 6 с | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «ON» |
| Затримка входу «OFF» | P1.6 | 0÷120 с | 6 с | Немає | Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «OFF» |
| Загальні параметри регулятора |  |  |  |  |  |
| Максимальна потужність компресора при старті | P2.0 | 10÷100% | 50% | Немає | Потребуєма потужність компресора при старті не перевищить задане значення |
| Температура переключення режиму роботи Літо / Зима | P2.1 | 0÷30°C | 18°C | Є | Температури зовнішнього повітря, вище якої тепловой насос працює в режимі «Літо», ниже – в режимі «Зима» |
| Гістерезис температури переключення режимів Зима / Літо | P2.2 | 0÷10°C | 2°C | Є |  |
| Вибір режима роботи Зима/ Літо | P2.3 | 0÷2 | 0 | Є | 0 – Авто (переключення режиму в залежності від зовнішньої температури) 1 – Літо 2 – Зима |
| Задана температура в режимі охолодження | P2.4 | 5÷20°C | 18°C | Є | Задана температура холодної води |
| Датчик температури в режимі охолодження (в режимі TН) | P2.5 | 0÷1 | 0 | Немає | 0 – TS1 (Теплообмінник) 1 – TS3 (КО) |
| Ручное включення охолодження | P2.6 | 0÷1 | 0 | Є | 0 – Виключене 1 – Включене ГВП залишається у пріоритеті |
| Мінімальна температура теплоносія при нагріві басейна | P2.7 | 30÷50°C | 40°C | Немає |  |
| Задана мінімальна температура нагріву (в режимі Регулятор) | P2.8 | 20÷60°C | 30°C | Немає | Задана температура регулятора в режимі нагріву, яка відповідає напрузі 0В на вході «ON» |
| Задана максимальна температура нагріву (в режимі Регулятор) | P2.9 | 20÷60°C | 55°C | Немає | Задана температура регулятора в режимі нагріву, яка відповідає напрузі 10В на вході «ON» |
| Задана мінімальна температура охолодження (в режимі Регулятор) | P2.A | 2÷20°C | 5°C | Немає | Требуемая температура регулятора в режиме охлаждения, которая соответствует напряжению 0В на входе «ON» |
| Задана максимальна температура охолодження (в режимі Регулятор) | P2.B | 2÷20°C | 15°C | Немає | Требуемая температура регулятора в режиме охлаждения, которая соответствует напряжению 10В на входе «ON» |
| Період усереднення температури для переключення режиму роботи Літо / Зима | P2.C | 0÷127 год | 24 год | Є | Період часу (в годинах) за який усереднюються температури зовнішнього повітря для вибору режиму роботи ТН Літо / Зима |
| Період усереднення температури для кривої нагріва | P2.D | 0÷127год | 8 год | Є | Період часу (в годинах) за який усереднюються температури зовнішнього повітря для розрахунку потребуємої температури КО згідно кривої нагріву |
| Максимальна потужність компресора при активному сигналі зниження | P2.E | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора при активному сигналі зниження обмежена цим значенням |
| Нагрів басейна | P2.F | 0÷1 | 0 | Є | 0 – Виключене 1 – Включене |
| Температура басейна | P3.0 | 15÷35°C | 28°C | Є | Задана температура басейна |
| Гістерезис температури басейна | P3.1 | 1÷5°C | 2°C | Немає |  |
| Зниження заданої температури басейна | P3.2 | 0÷10°C | 0°C | Є | Задане значення температури басейна зменшується на встановлене значення на час активного сигналу зниження |
| Розморожування | P3.3 | 0÷2 | 0 | Немає | 0 – Без пріоритету 1 – В режимі ГВП 2 – В режимі КО |
| Параметри контура опалення (КО) |  |  |  |  |  |
| Номер кривої нагріву КО | P4.0 | 0÷40 | 10 | Є | Залежність потребуємої температури КО від температури зовнішнього повітря для погодної компенсації (див. діаграму на стор. 45 і 46) |
| Зсув кривої нагріву КО | P4.1 | –10÷10°C | 2 | Є | Встановлене значення додається до заданої температури КО по всій кривій нагріву (зсув по осі Y) |
| Датчик для регулювання температури КО | P4.2 | 0÷2 | 1 | Немає | 0 – TS1 (температура на виході теплообмінника) 1 – TS3 (зворотня температура КО або температура накопичувальної ємності КО) 2 – (середнє значення температур) |
| Гістерезис заданої температури КО | P4.3 | 0÷10°C | 2°C | Немає |  |
| Зниження заданої температури КО | P4.4 | 0÷10°C | 2°C | Є | Задане значення температури КО зменшується на встановлене значення на час активного сигналу зниження |
| Смуга пропорційності ПІ-регулятора | P4.5 | 0÷100% | 20% | Немає | Чим ширша смуга пропорційності, тим менша величина вихідного сигналу Yi при одному и тому ж розузгодженні Ei Ei – розузгодження Δt – час між двома Сусідніми змінами Ti і Ti-1 ∑Ei – накопичена в i-й момент часу сума розузгоджень (інтегральна сума) |
| Постійна часу інтегрування ПІ-регулятора | P4.6 | 1÷120 хв | 30 хв | Немає | Чем больша постійна часу інтегрування, тим повільніше реагує вихідний сигнал Yi на розузгодження Ei Ei – розузгодження Δt – час між двома Сусідніми змінами Ti і Ti-1 ∑Ei – накопичена в i-й момент часу сума розузгоджень (інтегральна сума) |
| Задана вручну температура контура опалення | P4.7 | 20÷60°C | 40°C | Є | Ручне встановлення температури в контурі опалення (використовується, коли номер кривої нагріву P4.0 = 0) |
| Максимальна температура контура опалення | P4.8 | 20÷90°C | 50°C | Немає | Перевищення вказаного значення (наприклад, при роботі газового котла) призводить до блокування роботи ТН |
| Мінімальна задана потужність роботи компресора | P4.9 | 0÷100% | 10% | Немає | Задана потужність компресора, нижче якої компресор виключаеться. |
| Наявність накопичувального резервуару контура опалення | P4.A | 0÷1 | 0 | Немає | 0 – Немає вихід «RUN» активний весь зимовий період, блокується тільки термостатом 1 – Є вихід «RUN» активний тільки одночасно з роботою компресора або ДД |
| Параметри щотижневої програми контура опалення (КО) |  |  |  |  |  |
| Час включення зниження температури КО (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P4.B | 0÷23 | 22 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час виключення зниження температури КО (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P4.C | 0÷23 | 8 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час включення зниження температури КО (Сб, Нд) | P4.D | 0÷23 | 23 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час виключення зниження температури КО (Сб, Нд) | P4.E | 0÷23 | 8 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Параметри гарачого водопостачання (ГВП) |  |  |  |  |  |
| Включення / виключення нагріву ГВП | P6.0 | 0÷1 | 1 | Є | 0 – Виключено 1 – Включено |
| Задана температура ГВП | P6.1 | 20÷70°C | 46°C | Є | Задана температура при нагріві ГВП |
| Гістерезис заданої температури ГВП | P6.2 | 0÷10°C | 3°C | Є |  |
| Зниження заданої температури ГВП | P6.3 | 0÷10°C | 3°C | Є | Задане значення температури ГВП зменшується на встановлене значення під час активного сигналу зниження |
| Максимальна кількість спроб при нагріві ГВП | P6.4 | 1÷6 | 3 | Немає | Якщо не вдається досягнути задагої температури ГВП за вказану кількість спроб, включається додаткове джерело тепла |
| Максимальна потужність компресора при нагріві ГВП (літо) | P6.5 | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора не перевищить вказаного значення для режиму роботи теплового насоса «Літо» |
| Максимальна потужність компресора при нагріві ГВП (зима) | P6.6 | 30÷100% | 100% | Немає | Задана потужність компресора не перевищить вказаного значення для режиму роботи теплового насоса «Зима» |
| Максимальна теипература зовнішнього повітря при нагріві ГВП | P6.7 | 30÷40°C | 35°C | Немає | При температурі зовнішнього повітря вище вказаної наргів ГВП здійснюється тільки за допомогою додаткового джерела тепла (робота компресора блокується) |
| Функція ГВП «Легіонелла» (захист від бактерій Легіонелли) | P6.8 | 0÷1 | 0 | Є | 0 – Виключено 1 – Включено |
| Задана температура ГВП для функції «Легіонелла» | P6.9 | 50÷70°C | 55°C | Є | Задана температура ГВП, коли включена функція ГВП «Легіонелла» |
| Параметри тижневої програми гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |  |  |
| Включення функції ГВП «Легіонелла» – день тижня | P6.A | 1÷7 | 1 | Є | 1 – Понділок 2 – Вівторок 3 – Середа 4 – Четвер 5 – П'ятниця 6 – Субота 7 – Неділя |
| Включення функції ГВП «Легіонелла» – час доби | P6.B | 0÷23 | 1 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час включення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P6.C | 0÷23 | 22 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час виключення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) | P6.D | 0÷23 | 6 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час включення зниження температури ГВП (Сб, Нд) | P6.E | 0÷23 | 23 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Час виключення зниження температури ГВП (Сб, Нд) | P6.F | 0÷23 | 7 | Є | 0 – 00:00 1 – 01:00 … 23 – 23:00 |
| Температура ГВП для включення ДД | P7.0 | 40÷60°C | 50°C | Немає | При досягненні вказаної температури ГВП подальший нагрів здійснюється тільки за допомогою додаткового джерела тепла (робота компресора блокується) |
| Параметри додаткового джерела тепла (ДД) |  |  |  |  |  |
| Зовнішня температура дозволю додаткового джерела тепла | P8.0 | –25÷10°C | –8°C | Є | Зовнішня температура, нижче якої дозволяється робота додаткового джерела тепла |
| Гістерезис зовнішньої температури дозволу ДД | P8.1 | 0÷10°C | 2°C | Є |  |
| Час затримки включення додаткового джерела тепла | P8.2 | 0÷30 хв | 15 хв | Немає | При необхідності, включення додаткового джерела тепла відбувається зі вказаною затримкою |
| Мінімальна зовеішня температура роботи компресора | P8.3 | –40÷10°C | –18°C | Немає | Зовнішня температура, нижче якої робота компресора зазаборонена. |
| Гістерезис мінімальної зовнішньої температури роботи компресора | P8.4 | 0÷10°C | 2°C | Немає |  |
| Заміщення теплового насоса (при несправності) додатковим джерелом тепла | P8.5 | 0÷2 | 1 | Немає | 0 – Виключено 1 – Включено 2 – Примусове включення Додаткове джерело працює замість компресора, який заблокований |
| Мінімальна температура КО и ГВП | P8.6 | 5÷22°C | 15°C | Немає | Поточна температура КО (в режимі опалення) або поточна температура гарячої води (в режимі нагріву ГВП), нижче якої відбувається включення додакового джерела тепла. |
| Максимальна температура теплообмінника для роботи додаткового джерела тепла | P8.7 | 70÷90°C | 70°C | Немає | Температура теплообмінника, вище якої робота додаткового джерела тепла заборонена. |
| Додаткова мінімальна температура роботи компресора | P8.8 | –40÷10°C | 5°C | Немає | Зовнішня температура, нижче якої робота компресора заборонена, якщо температура КО або ГВП нижче мінімальної (P8.6). |
| Параметри сонячної електростанції (СЕС) |  |  |  |  |  |
| Температура перегріву контура опалення | P9.0 | 0÷20°C | 0°C | Є | Допустиме перевищення температури контура опалення відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Зниження температури контура опалення | P9.1 | 0÷20°C | 5°C | Є | При зниженні температур КО відносно потребуємого значення на заданну величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву КО виключається |
| Режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву контура опалення | P9.2 | 0÷2 | 0 | Немає | 0 – Термостат нагрів тільки зимою, управляється термостатом 1 – Зима Нагрів тільки зимою, термостат не впливає 2 – Всі сезони нагрів протягом року, термостат не впливає |
| Температура перегріву ГВП | P9.3 | 0÷20°C | 0°C | Є | Допустиме перевищення температури ГВП відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Зниження температури ГВП | P9.4 | 0÷20°C | 2°C | Є | При зниженні температури ГВП відносно потребуємого значення на заданну величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву ГВП виключається |
| Температура переохолодження (при роботі в режимі охолодження) | P9.5 | 0÷10°C | 0°C | Є | Допустиме зниження температури відносно потребуємого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції |
| Підвищення температури (при роботі в режимі охолодження) | P9.6 | 0÷10°C | 5°C | Є | При підвищенні температури відносно потребуємого значення на заданную величину, режим використання додаткової енергії сонячної електростанції для охолодження виключається |

*) Зміна даного параметра можлива тільки при відключеному зовнішньому блоку (не під'єднано комунікаційний провідник червоного кольору з маркуванням «3»)

9. ОПИС КОДІВ ПОМИЛОК

| Код помилки | Опис помилки |
| --- | --- |
| 0 | Немає помилки |
| 7 | Не встановлено Дату/Час RTC |
| 8 | Низька напруга батареї |
| 9 | Помилка RTC |
| 10 | Невірний тип температурного датчика |
| 14 | Помилка температурного датчика (безадресного) |
| 15 | Помилка датчика TS5 |
| 16 | Помилка датчика TS4 |
| 17 | Помилка датчика TS3 |
| 18 | Помилка датчика TS2 |
| 19 | Помилка датчика TS1 |
| 24 | Датчику температури вже призначено іншу функцію |
| 25 | Датчик TS5 не підключено |
| 26 | Датчик TS4 не підключено |
| 27 | Датчик TS3 не підключено |
| 28 | Датчик TS2 не підключено |
| 29 | Датчик TS1 не підключено |
| 35 | Датчик TS5 не прописано |
| 36 | Датчик TS4 не прописано |
| 37 | Датчик TS3 не прописано |
| 38 | Датчик TS2 не прописано |
| 39 | Датчик TS1 не прописано |
| 40 | Датчик температури не підключено |
| 41 | Помилка датчика температури |
| 42 | Помилка датчика температури |
| 43 | Невірна полярність датчика температури |
| 50 | Помилка обміну данними з зовнішнім блоком |
| 51 | Невірно вказана потужність зовнішнього блоку |
| 52 | Збій живлення зовнішнього блоку |
| 53 | Несправність інвертора зовнішнього блоку |
| 54 | Несправність активного фільтра, коректора коэф. потужності зовнішнього блоку |
| 55 | Несправність датчика температури на виході зовнішнього блоку |
| 56 | Несправність датчика температури компресора зовнішнього блоку |
| 57 | Несправність датчика температури рідини зовнішнього блоку |
| 58 | Несправність датчика зовнішньої температури зовнішнього блоку |
| 59 | Помилка датчика температури газу зовнішнього блоку |
| 60 | Помилка датчика температури 2-х/3-х ходового клапана зовнішнього блоку |
| 61 | Помилка датчика температури тепловідводу зовнішнього блоку |
| 62 | Помилка датчика температури рідини зовнішнього блоку |
| 63 | Помилка датчика тока наружного блока |
| 64 | Помилка датчика тиску зовнішнього блоку |
| 65 | Несправність силової частини зовнішнього блоку |
| 66 | Помилка положення ротора компресора зовнішнього блоку |
| 67 | Несправність мотору вентилятора зовнішнього блоку |
| 68 | Несправність мотору другого вентилятора зовнішнього блоку |
| 69 | Несправність 4-х ходового клапана зовнішнього блоку |
| 70 | Несправність розширювального клапана зовнішнього блоку |
| 71 | Аномальна температура на виході зовнішнього блоку |
| 72 | Аномальна температура компресора зовнішнього блоку |
| 73 | Спрацювання датчика високого тиску зовнішнього блоку |
| 74 | Спрацювання датчика низького тиску зовнішнього блоку |
| 79 | Невідома помилка зовнішнього блоку |
| 80 | Зовнішній блок не підключено до контролера |
| 82 | Низька температура теплообмінника під час розморожування |
| 84 | Спрацювання датчика протоку внутрішнього блоку |

ПРИМІТКИ: Помилки з більш високим числовим кодом мають більш високий пріоритет і з'являються першими при наявності кількох помилок одночасно.

10. УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТРОЙКАМИ ПАРАМЕТРОВ P0.F И P1.0

| Функція виходу «ERR» (P1.0) | Функція виходу «DEF» (P0.F) | Регулятор в режимі КО |  | Регулятор в режимі ГВП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вихід «ERR» | Вихід «DEF» | Вихід «ERR» | Вихід «DEF» |
| ДД | ДД | ДД СТ1 | ДД СТ2 | ДД СТ1 | ДД СТ2 |
| ДД | ДД КО | ДД СТ1 | ДД СТ2 | ДД СТ1 | Викл. |
| ДД | ДД ГВП | ДД СТ1 | Викл. | ДД СТ1 | ДД СТ2 |
| ДД | Інша функція | ДД СТ1 | Інша функція | ДД СТ1 | Інша функція |
| ДД | ЗДД ГВП | ДД | Викл. | ДД | ЗДД |
| ДД КО | ДД | ДД СТ2 | ДД СТ1 | Викл. | ДД СТ1 |
| ДД КО | ДД КО | ДД СТ1 | ДД СТ2 | Викл. | Викл. |
| ДД КО | ДД ГВП | ДД СТ1 | Викл. | Викл. | ДД СТ1 |
| ДД КО | Інша функція | ДД СТ1 | Інша функція | Викл. | Інша функція |
| ДД КО | ЗДД ГВП | ДД | Викл. | Викл. | ЗДД |
| ДД ГВП | ДД | Викл. | ДД СТ1 | ДД СТ2 | ДД СТ1 |
| ДД ГВП | ДД КО | Викл. | ДД СТ1 | ДД СТ1 | Викл. |
| ДД ГВП | ДД ГВП | Викл. | Викл. | ДД СТ1 | ДД СТ2 |
| ДД ГВП | Інша функція | Викл. | Інша функція | ДД СТ1 | Інша функція |
| ДД ГВП | ЗДД ГВП | Викл. | Викл. | ДД | ЗДД |
| ЗДД КО | ДД | ЗДД | ДД | Викл. | ДД |
| ЗДД КО | ДД КО | ЗДД | ДД | Викл. | Викл. |
| ЗДД КО | ДД ГВП | ЗДД | Викл. | Викл. | ДД |
| ЗДД КО | Інша функція | ЗДД | Інша функція | Викл. | Інша функція |
| ЗДД КО | ЗДД ГВП | ЗДД | Викл. | Викл. | ЗДД |

ПОЗНАЧЕННЯ:

ДД 	– Внутрішнє додаткове джерело

ДД КО 	– Внутрішнє додаткове джерело тільки для контура опалення

ДД ГВП	– Внутрішнє додаткове джерело тільки для гарячої води

ЗДД	– Зовнішнє додаткове джерело (наприклад газовий або твердопаливний котел)

ЗДД КО 	– Зовнішнє додаткове джерело тільки для контура опалення

ЗДД ГВП	– Зовнішнє джерело тільки для гарячої води

ДД СТ1 	– Перша ступінь внутрішнього додаткового джерела

ДД СТ2 	– Друга ступінь внутрішнього додаткового джерела

11. ФУНКЦИЯ ЛЕГИОНЕЛЛА

| Функція входу «H/C» (P0.C) | ГВП (P6.0) | Функція ГВП «Легіонелла» (P6.8) | Компресор | ДД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Легіонелла» | Включено | Байдуже | Одна спроба | Включається післе компресора |
| «Легіонелла» | Виключено | Байдуже | Виключений | Виключене |
| Інша функція | Включено | Включена | Одна спроба | Включається післе компресора |
| Інша функція | Включено | Виключена | Виключений | Виключене |
| Інша функція | Виключено | Включена | Виключений | Виключене |
| Інша функція | Виключено | Виключена | Виключений | Виключене |

12. РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ КОМПРЕСОРА ПРИ ДОСЯГНЕННІ ГРАНИЧНОЇ  ТЕМПЕРАТУРИ P0.0 АБО P0.1

13. РОБОТА З ДАТЧИКОМ ПРОТОКУ

Між повторними запусками компресора виконується мінімальна затримка, згідно параметру P0.4 («Захисний час компресора»).

Якщо аварія протоку повторюється три рази під час нігріву / охолодження робота теплового насоса блокується і відображається безперервна помилка 84 («Спрацювання датчика протоку внутрішнього блоку»).

Якщо аварія протоку виникає під час розморожування зовнішнього блоку, робота теплового насоса блокується і відображається постійна помилка 84(«Спрацювання датчика протоку внутрішнього блоку»).

Якщо під час розморожування зовнішнього блоку температура на виході теплообмінника падає нижче значення, заданого параметром P0.1 («Мінімальна температура теплообмінника в режимі охолодження»), робота теплового насоса блокується і відображається постійна помилка 82 («Низька температура теплообмінника під час розморожування»).

14. CIM2 Manager – загальні користувацькі параметри

Вкладка «User - Common Parameters» слугує для встановлення загальних користувацьких параметрів

Com Port – вибір порта для зв'язку з комп'ютером

Device ID – ідентифікаційний номер контролера

Date/Time – дата та час RTC

Power-Up – кількість включень живлення контролера

Time Since PU – час з моменту включення живлення контролера

Total RT – загальний час роботи контролера

Last Error – код останньої помилки і дата / час, коли вона виникла

Default Display U0.8 – параметр, відображаємий по замовчуванню на 3-х символьному дисплеї модуля після включення живлення

Automatic switch to Summer / Winter Time U1.3 – автоматичний перехід на Зимовий / Літній час

Summer / Winter Temperature U2.1 – температура переключення режиму роботи Літо / Зима

Summer / Winter Mode U2.3 – вибір режиму роботи Літо / Зима

Cooling Temperature U2.4 – задана температура на виході теплового насоса (TS1) в режимі охолодження

Manual Cooling U2.6 – ручне включення охолодження (ГВП все ще має пріоритет)

S/W Temperature Averaging Period U2.C – період усереднення зовнішньої температури для переключення режиму роботи Літо / Зима

E-therm Curve Temp. Averaging Period U2.D – період усереднення зовнішньої температури для кривої погодної компенсації нагріву

Pool Heating U2.F – Нагрів басейна

Pool Temperature U3.0 – Задана температура басейна

Pool Attenuation Temperature U3.2 – Зниження заданої температури басейна

15. CIM2 Manager – параметри контура опалення (КО)

Вкладка «User - HC Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів контура опалення (КО)

HC Equitherm Curve Number U4.0 – номер кривої нагріву для погодної компенсації контура опалення

HC Equitherm Curve Shift U4.1 – зсув кривої нагріву контура опалення

HC Attenuation Temperature U4.4 – зниження заданої температури контура опалення

HC Manual Temperature U4.7 – температура контура опалення , задана вручну (робота по фіксованій температурі).

16. CIM2 Manager – параметри гарячого водопостачання (ГВП)

Вкладка «User - DHW Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів гарячого водопостачання (ГВП)

DHW U6.0 – включення / виключення функції нагріву гарячої води (ГВП))

DHW Temperature U6.1 – задана температура ГВП

DHW Temp. Hysteresis U6.2 – гістерезис заданої температури ГВП

DHW Attenuation Temperature U6.3 – зниження заданої температури ГВП

DHW Legionella Function U6.8 – включення / виключення функції «Легіонелла»

DHW Legionella Temperature U6.9 – температура ГВП для функції «Легіонелла»

17. CIM2 Manager – параметри додаткового джерела тепла (ДД)

Вкладка «User - BS Parameters» слугує для налаштування користувацьких параметрів додаткового джерела тепла (ДД)

BS Temperature U8.0 – температура дозволу включення додаткового джерела тепла

BS Replacement Operation U8.5 – Заміщення теплового насоса (при несправності) додатковим джерелом тепла

- OFF – виключено;

- ON – включено – додаткове джерело тепла включиться при несправності в роботі

Компресора / зовнішнього блока;

- Forced – примусово – додаткове джерело тепла працює замість компресора,

Робота якого блокується;

18. CIM2 Manager – параметри тижневої програми КО

Вкладка «User - Weekly Program - Heating Circuit (HC)» слугує для налаштування тижневої програми для контура опалення (КО)

HC Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U4.B – час включення зниження заданої  температури контура опалення
(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U4.C – час виключення зниження заданої  температури контура опалення
(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation ON Time (Sa, Su) U4.D – час включення зниження заданої  температури контура опалення
(Сб, Нд)

HC Attenuation OFF Time (Sa, Su) U4.E – час виключення зниження заданої  температури контура опалення
(Сб, Нд)

Примітка: Для правильного функціонування тижневих програм необхідно налаштувати годинник  реального часу (RTC) в контролері (див. стор. 6)

19. CIM2 Manager – параметри тижневої програми гарячого водопостачання  (ГВП)

Вкладка «User - Weekly Program - Domestic Hot Water (DHW)» слугує для налаштування тижневої програми гарячого водопостачання (ГВП)

DHW Legionella Function ON Week Day U6.A – включення функції ГВП «Легіонелла» – день тижня

DHW Legionella Function ON Time U6.B – включення функції ГВП «Легіонелла» – час доби

DHW Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U6.C – час включення зниження заданої температури гарячого водопостачання
(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) U6.D – час виключення зниження заданої температури гарячого водопостачання
(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation ON Time (Sa, Su) U6.E – час включення зниження заданої температури гарячого водопостачання
(Сб, Нд)

DHW Attenuation OFF Time (Sa, Su) U6.F – час виключення зниження заданої температури гарячого водопостачання
(Сб, Нд)

Примітка: Для правильного функціонування тижневих програм необхідно налаштувати годинник  реального часу (RTC) в контролері (див. стор. 6)

20. CIM2 Manager – параметри налаштування сонячної електростанції (СЕС)

Вкладка «User – PVPP Parameters» сслугує для налаштування користувацьких параметрів роботи сонячної електростанції (СЕС)

PVPP HC Overheating Temperature U9.0 – допустиме перевищення температури контура опалення КО відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції

PVPP HC Temperature Drop U9.1 – зниження температури КО відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву контура опалення КО

PVPP DHW Overheating Temperature U9.3 – допустиме перевищення температури гарячого водопостачання ГВП відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції

PVPP DHW Temperature Drop U9.4 – зниження температури ГВП відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для нагріву ГВП

PVPP Overcooling Temperature U9.5 – допустиме перевищення температури відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції в режимі охолодження

PVPP Cooling Temperature Rise U9.6 – перевищення температури відносно заданого значення на                                    задану величину, відміняє режим використовування додаткової енергії сонячної електростанції для охолодження

21. CIM2 Manager – моніторинг системи

Вкладка «Monitor» слугує для моніторингу роботи теплового насоса в режимі «онлайн». Побудова діаграм запускається в меню: «Service - Monitor» (Сервіс – Монітор (Ctrl + M))

Exch – температура на виході теплообмінника, подача в систему (датчик температури TS1)

Outd – температура зовнішнього повітря (датчик температури TS2)

HC – температура контура опалення, зворот з системи (датчик температури TS3)

DHW – температура ГВП (датчик температури TS4)

User – температура датчика, призначення якого визначає користувач, наприклад, температура компресора (датчик температури TS4)

HCSP – задана температура нагріву контура опалення (КО)

DHWSP – задана температура гарячого водопостачання (ГВП)

CPwr – поточна потужність компресора в %

GTime – зворотній лічильник захисного часу компресора (компресор не включиться, поки лічильник не зменшиться до 0)

RUN – стан циркуляційного насоса

Comp – стан компресора

OUnit – стан зовнішнього блоку

Reg – стан регулятора

HCBS – стан додаткового джерела тепла контура опалення

DHWBS – стан додаткового джерела тепла контура ГВП

Atten – стан сигналу зниження

Tstat – стан термостата

Stop – стан входу «OFF»

FlSw – стан датчика протоку (вхід «H/C» або «OFF»)

Seas – стан режиму Зима / Літо

HBL1RT – загальний час роботи 1 ступені додаткового джерела тепла КО

HBL2RT – загальний час роботи 2 ступені додаткового джерела тепла КО

DBL1RT – загальний час роботи 1 ступені додаткового джерела тепла ГВП

DBL2RT – загальний час роботи 2 ступені додаткового джерела тепла ГВП

CTRT – загальний час роботи компресора

CFPRT – загальний час роботи компресора, в в перерахунку на повну потужність
наприклад: компресор працює 20 хвилин на 50%, зараховується 10 хвилин роботи на повній потужності

CS – лічильник запусків компресора

TRT – загальний час роботи контролера

TPU – время с момента последнего включения контроллера

PU – кількість включень живлення контролера

LE – код останньої помилки і дата / час, коли вона сталася

D/T – поточна дата та час RTC

22. CIM Manager – основні сервісні параметри

Вкладка «Setup - Basic Parameters» слугує для налаштування основних сервісних параметрів

Вкладка відображається тільки після введення паролю, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

Exchanger MAX Temp. (Heating) P0.0 – максимальна температура теплообмінника (в режимі нагріву)

Exchanger MIN Temp. (Cooling) P0.1 – мінімальна температура теплообмінника (в режимі охолодження)

Exchanger Temp. Limiter Band P0.2 – ширина смуги обмеження температури теплообмінника

Exch. Temp. Limiter Attenuation P0.3 – показник зниження потужності компрессора для граничної температури теплообмінника

Compressor Guard Time P0.4 – захисний час компресора

RUN Output Lead Time P0.5 – час випередження виходу «RUN»

RUN Output Lag Time P0.6 – час запізнення виходу «RUN»

DEF Output Lag Time P0.7 – час запізнення виходу «DEF»

Default Display Parameter P0.8 – параметр, відображаємий по замовчуванню

Outdoor Unit Type P0.9 – тип зовнішнього блоку

- RO

- ROT

- ROG

- ROA

- Незалежний тепловий насос – режим роботи, при якому не використовується                   інтерфейс зв'язку з  зовнішні блоком. В цьому режимі модуль за допомогою виходу RUN керує компресором (наприклад, вода-вода, повітря-вода або інше) в режимі Старт/Стоп.

Outdoor Unit Capacity P0.A – потужність зовнішнього блоку

Installation Scheme P0.B – схема установки

- Basic – Базова – регулятор з датчиком температури на теплообминнику (TS1) для

управління зовнішнім блоком по входу «ON» 0÷10В, який регулює потужність  компресора;
Вход «H/C» 0÷10В вибирає режим нагрів / охолодження;

- Heat Pump – Тепловий насос – контролер теплового насоса (погодно-компенсований

контур опалення, гаряче водопостачання, додаткове джерело, охолодження, підігрів басейну та ін.);
Функції всіх входів і виходів задаються відповідними параметрами;

- Adapter – Адаптер – тільки адаптер без датчика температури на теплообміннику для

управління зовнішнім блоком входом «ON» 0÷10В (режим тільки для цілей тестування);
Вхід «H/C» 0÷10В вибирає режим нагрів / охолодження;

- Regulator 1 – Регулятор 1 – регулятор з датчиком температури на теплообміннику (TS1)

для управлління зовнішнім блоком входом «ON» 0÷10В, який контролює задану температуру на виході по датчику TS1 (потужність компрессора управляється ПІ регулюванням);
Вхід «H/C» 0÷10В вибирає режим нагрів / охолодження;

- Regulator 2 – Регулятор 2 – регулятор з датчиком температури на теплообміннику (TS1)

для управління зовнішнім блоком входом «ON» 0÷10В, який контролює задану температуру на виході по датчику TS3 (потужність компрессора управляється ПІ регулюванням);
Вхід «H/C» 0÷10В вибирає режим нагрів / охолодження;

H/C Input Function P0.C – функція входу «H/C» (в режимі ТН)

- Inactive – Неактивний – без функції;

- Attenuation – Зниження – по сигналу 10В активує зниження заданої

температури КО і ГВП;

- Cooling – Охолодження – по сигналу 10В активує режим охолодження до температури у відповідності з P2.4 (ГВС має пріоритет);

- Pool heating – Нагрів басейна – по сигналу 10В активується нагрів басейна до

температури у відповідності з P3.0;

- Cooling / Pool heating – Охолодження / Нагрів басейна – сигнал 4÷6В активує

охолодження, 7÷10В активує нагрів басейна;

- Legionella – Легіонелла – по сигналу 10В активується захист від бактерій Легіонелли

(нагрів ГВП до температури P6.9);

- FlowSwitch – Датчик протоку – сигнал 0В відповідає аварії (відсутній протік у внутрішньому блоку), сигнал 10В відповідає наявності протоку (відсутність аварії);

- PVPP Surplus – Додаткова енергія сонячної електростанції – сигнал 1÷10В

Задає рівень доступної потужності сонячної електростанції, який доступний для роботи теплового насоса;

ON Input Function P0.D – Функція входу «ON» (в режимі ТН)

- Inactive – Неактивний – без функції;

- Heating –  Нагрів – функція для підключення термостата контура опалення

0В – зупинити нагрів, 10В – неактивний;

- Heating / Cooling –  Нагрів / Охолодження –  функція для підключення термостата

контура опалення / охолодження;

Нагрів: 0В – зупинити нагрів, 10В – неактивний;
В зимовий період термостат регулює опалення (термостат при підвищенні температури вище заданного значення – виключає TН);

Охолодження: 0В – неактивний, 10В – зупинити охолодження;

В літній період той же термостат регулює охолодження (термостат при зниженні температури нижче заданого значення – виключає ТН);

- PVPP Surplus – Додаткова енергія сонячної електростанції – сигнал 1÷10В

задає рівень доступної потужності сонячної електростанції доступної для роботи теплового насоса;

OFF Input Function P0.E – Функція входу «OFF»

- Inactive – Неактивний – без функції;

- Stop – Стоп – Заборона роботи ТН

0VAC – неактивний, 230VAC – блокування роботи;

- Stop / FlowSwitch – Стоп / Датчик протоку – Заборона роботи ТН / Аварія (немає протоку)

0VAC – неактивний, 230VAC – блокування роботи;

- FlowSwitch – Датчик протоку – 0VAC – аварія (відсутність протоку у внутрішньому блоку), 220VAC – неактивний;

DEF Output Function P0.F – Функція виходу «DEF» (в режимі ТН)

- Defrost – Розморожування – активний при розморожуванні (використовується для підігріву каналу відводу конденсату);

- BS  – ДД – управління додатковим джерелом тепла;

- HC BS – ДД КО – управління додатковим джерелом тепла контура опалення;

- DHW BS – ДД ГВП – управління додатковим джерелом тепла контура гарячого водопостачання;

- Circ. Pump for Heating – Циркуляційний насос опалення – коли в опалювальному контурі наявна накопичувальна ємність (P4.A=1), вихід управляє циркуляційним насосом контура опалення;

- Circ. Pump for Cooling – Циркуляційний насос охолодження – коли в контурі охолодження наявна накопичувальна ємність (P4.A=1), вихід управляє циркуляційним насосом контура охолодження;

- Compressor Heating – Підігрів компресора – управління підігрівом масляної ванни

компресора;

- Pool Pump – Циркуляційний насос басейна;

- DHW BS ADD – Додаткове зовнішнє джерело тепла (напр. Газовий або твердопаливний котел) тільки для ГВП;

ERR Output Function P1.0 – Функція виходу «ERR» (в режимі ТН)

- BS  – ДД – управління додатковим джерелом тепла;

- HC BS – ДД КО – управління додатковим джерелом тепла для контура опалення;

- DHW BS – ДД ГВП – управління додатковим джерелом тепла для контура гарячого

водопостачання;

- HC BS ADD – ДД КО – Додаткове зовнішнє джерело тепла (напр. Газовий або твердопаливний котел) тільки для КО;

AUX Output Function P1.1 – Функція виходу «AUX» (в режимі ТН)

- DHW – ГВС – управління 3-х позиційним клапаном нагріву ГВС;

- Cooling – Охолодження – управління 3-х позиційним клапаном контура охолодження;

- Pool Pump – Циркуляційний насос басейна;

Compressor MIN Temperature P1.2 – Мінімальна температура компресора

Automatic switch to Summer / Winter Time P1.3 – Автоматичний перехід на Літній / Зимовий час

H/C Input Delay Time P1.4 – Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «H/C»

ON Input Delay Time P1.5 – Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «ON»

OFF Input Delay Time P1.6 – Час затримки реакції теплового насоса на зміну сигналу на вході «OFF»

23. CIM Manager – загальні параметри регулятора

Вкладка «Regulator - Common Regulator Parameters» слугує для налаштування загальних параметрів регулятора

Вкладка відображається тільки після вводу пораля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

Compressor Power on Start P2.0 – Максимальна потужність компрессора при старті

Summer / Winter Temperature P2.1 – Температура переключення режиму роботи Літо / Зима

Summer / Winter Temperature Hysteresis P2.2 – Гістерезис температури переключення зміни режиму роботи Літо / Зима

Summer / Winter Mode P2.3 – Вибір режиму роботи Літо / Зима

- Auto – Автоматичний – у відповідності з температурою зовнішнього повітря;

- Summer – примусовий режим роботи Літо;

- Winter – примусовий режим роботи Зима;

Cooling Temperature P2.4 – задана температура в режимі охолодження

Cooling Temperature Sensor P2.5 – Датчик температури в режимі охолодження (в режимі TН)

- TS1 – датчик температури теплообмінника;

- TS3 – датчик температури контура опалення;

Manual Cooling Р2.6 – Ручне включення режиму охолодження

MIN HC Temperature for Pool Heating P2.7 – Мінімальна температура теплоносія при нагріві басейна

Heating Setpoint Botom Temperature P2.8 – Задана мінімальна температура нагріву (в режимі Регулятор 1 і Регулятор 2)

Heating Setpoint Top Temperature P2.9 – Задана максимальна температура нагріву (в режимі Регулятор 1 і Регулятор 2)

Cooling Setpoint Botom Temperature P2.A – Задана мінімальна температура охолодження (в режимі Регулятор 1 і Регулятор 2)

Cooling Setpoint Top Temperature P2.B – Задана максимальна температура охолодження (в режимі Регулятор 1 і Регулятор 2)

Summer / Winter Temperature Averaging Period P2.C – Пеіиод усереднення температури для переключення режиму роботи
Літо / Зима

HC Equitherm Curve Temperature Averaging Period P2.D – Період усреднення температури для кривої нагріву

MAX Compressor Power on Attenuation P2.E – Максимальна потужність компресора при активному сигналі зниження

Pool Heating U2.F – Нагрів басейна

Pool Temperature U3.0 – Задана температура басейна

Pool Temperature Hysteresis U3.1 – Гістерезис заданої температури басейна

Pool Attenuation Temperature U3.2 – Зниження заданої температури басейна

Defrost Mode U3.3 – Розморожування зовнішнього блоку

- No Matter – без пріоритету;

- DHW – в режимі нагріву ГВП (регулятор примусово переводиться в режим нагріву

ГВП під час розморожування зовнішнього блоку);

- HC – в режимі нагріву КО (регулятор примусово переводиться в режим нагріву КО під час розморожування зовнішнього блоку);

24. CIM Manager – параметри контура опалення

Вкладка «Regulator - Heating Circuit (HC) Parameters» слугує для налаштування параметрів контура опалення регулятора

Вкладка відображається тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

HC Equitherm Curve Number P4.0 – Номер кривої нагріву для погодної компенсації контура опалення

HC Equitherm Curve Shift P4.1 – Зсув кривої нагріву контура опалення

HC Regulation Temp. Sensor P4.2 – Датчик для регулювання температури КО

- TS1 – температура на виході теплообмінника;

- TS3 – зворотна температура КО або температура накопичувальної ємності КО;

- (TS1+TS3) / 2 – середнє значенння температур;

HC Temperature Hysteresis P4.3 – Гістерезис заданої температури контура опалення

HC Attenuation Temperature P4.4 – Зниження заданої температури контура опалення

HC Proportional Band P4.5 – Смуга пропорційності ПІ-регулятора

HC Control Interval P4.6 – Постійна часу інтегрування ПІ-регулятора

HC Manual Temperature P4.7 – Задана температура контура опалення вручну (при P4.0=0)

HC MAX Temperature P4.8 – Максимальна температура контура опалення

HC MIN Compressor Power P4.9 – Мінімальна робоча потужність компресора

HC Accumulation Tank P4.A – Наявність накопичувального резервуара контура опалення

HC Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) P4.B – Час включення зниження температури контура опалення (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) P4.C – Час виключення зниження температури контура опалення 
(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

HC Attenuation ON Time (Sa, Su) P4.D – Час включення зниження температури контура опалення (Сб, Нд)

HC Attenuation OFF Time (Sa, Su) P4.E – Час виключення зниження температури контура опалення (Сб, Нд)

Примітка: Для правильного функціонування тижневих програм необхідно налаштувати годинник реального часу (RTC) в контролері (див. стор. 6)

25. CIM Manager – параметри гарячого водопостачання

Вкладка «Regulator - Domestic Hot Water (DHW) Parameters» слугує для налаштування параметрів гарячого водопостачання

Вкладка відображається тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

DHW P6.0 – Включення / відключення нагріву ГВП

DHW Temperature P6.1 – Задана температура ГВП

DHW Temperature Hysteresis P6.2 – Гістерезис заданої температури ГВП

DHW Attenuation Temperature P6.3 – Зниження заданої температури ГВП

DHW MAX Attempts P6.4 – Максимальна кількість спроб при нагріві ГВП

DHW MAX Compressor Power (Summer) P6.5 – Максимальная  потужність компресора при нагріві ГВП (літо)

DHW MAX Compressor Power (Winter) P6.6 – Максимальна  потужність компресора при нагріві ГВП (зима)

DHW MAX Outdoor Temperature P6.7 – Максимальна зовнішня температура при нагріві ГВП

DHW Legionella Function P6.8 – Функція ГВП «Легіонелла» (захист від бактерій Легіонеллы)

DHW Legionella Temperature P6.9 – Задана температура ГВП для функції «Легіонелла»

DHW Legionella Function ON Week Day P6.A – Включення функції ГВП «Легіонелла» – день тижня

DHW Legionella Function ON Time P6.B – Включення функції ГВП «Легіонелла» – час доби

DHW Attenuation ON Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) P6.C – Час включення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation OFF Time (Mo, Tu, We, Th, Fr) P6.D – Час виключення зниження температури ГВП (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт)

DHW Attenuation ON Time (Sa, Su) P6.E – Час включення зниження температури ГВП
(Сб, Нд)

DHW Attenuation OFF Time (Sa, Su) P6.F – Час виключення зниження температури ГВП (Сб, Нд)

DHW Temperature to Start BS P7.0 – Температура ГВП для включення додаткового джерела тепла

Примітка: Для правильного функціонування тижневих програм необхідно налаштувати годинник реального часу (RTC) в контролері (див. стор. 6)

26. CIM Manager – параметри додаткового джерела тепла

Вкладка «Regulator - Bivalent Source (BS) Parameters» слугує для налаштування параметрів додаткового джерела тепла

Вкладка відображається тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

BS Temperature P8.0 – Зовнішня температура дозволу додаткового джерела тепла

BS Temperature Hysteresis P8.1 – Гістерезис зовнішньої температури дозволу ДД

BS Output Lag Time P8.2 – Час затримки включення ДД

BS Total Temperature P8.3 – Мінімальна зовнішня температура роботи компресора

BS Total Temperature Hysteresis P8.4 – Гістерезис мінімальної зовнішньої температури роботи компресора

BS Replacement Operation P8.5 – Заміщення теплового насоса (при несправності) додатковим джерелом тепла

- OFF – виключено;

- ON – включено – додаткове джерело включиться при несправності в роботі

компресора;

- Forced – примусово – додаткове джерело працює замість компресора,

якого заблоковано;

BS MIN HC / DHW Temperature P8.6 – Мінімальнаа температура КО і ГВП

BS MAX Exchanger Temperature P8.7 – Максимальнаа температура теплообмінника для роботи додаткового джерела тепла

BS Total Temperature Conditional P8.8 – Додаткова мінімальна зовнішня температура роботи компресора, при умові, що температура КО або ГВП нижче мінімальної (P8.6).

27. CIM Manager – параметры для работы от солнечной электростанции

Вкладка «Regulator – Photovoltaic Power Plant (PVPP) Parameters» слугує для налаштування параметрів використання додаткової енергії сонячної електростанції

Вкладка відображається тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

PVPP HC Overheating Temperature U9.0 – допустиме перевищення температури контура опалення відносно заданого значення при використання додаткової енергії сонячної електростанцї

PVPP HC Temperature Drop U9.1 – зниження температур КО відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використання додаткової енергії сонячної електростанцї для нагріву КО

PVPP HC Operation Mode P9.2 – режим використання додаткової енергії сонячної електростанцї для нагріву КО

- Thermostat – Термостат – нагрів тільки зимою, управляється термостатом;

- Winter – Зима – нагрів тільки зимою, термостат не впливає на роботу;

- All Seasons – Всі сезони – нагрів протягом року, термостат не впливає на роботу;

PVPP DHW Overheating Temperature U9.3 – допустиме перевищення температури ГВП відносно заданого значення при використання додаткової енергії сонячної електростанцї

PVPP DHW Temperature Drop U9.4 – зниження температур ГВП відносно заданого значення на данну величину, відміняє режим використання додаткової енергії сонячної електростанцї для нагріву ГВП

PVPP Overcooling Temperature U9.5 – допустиме зниження температури відносно заданого значення при використанні додаткової енергії сонячної електростанції в режимі охолодження

PVPP Cooling Temperature Rise U9.6 – підвищення температури відносно заданого значення на заданну величину, відміняє використання додаткової енергії сонячної електростанції в режимі охолодження

28. CIM Manager – управління, перевірка та налаштування

Вкладка «Control» слугує для налаштування зовнішнього блоку, тестування виходів контроллера і для конфігурування температурних датчиків.

Вкладка відображається тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» 
(Сервіс - Ввести пароль)

Inputs Override – Перепризначення входів – слугує для програмної імітації станів входів «H/C», «ON» та «OFF» контролера. 
Якщо встановити значення повзунка «ON» більше 0%, то задані у вікні значення для «H/C», «ON» і «OFF» замінять реальні значення напруги на цих входах

Outputs State / Control – Стан виходів / Управління – слугує для контролю стану виходів «RUN», «AUX», «DEF» і «ERR» контролера під час роботи, а також для ручного управління ними, якщо зовнішній блок не підключено (не під'єднано комутаційний провідник червоного кольору з маркуванням «3»)

Regulator – Регулятор – Включення / відключення функції регулятора (після подачі живлення регулятор завжди включений)

Temperature Sensors – Датчики температури – слугує для конфігурування датчиків температури.
Для присвоєння датчику певної функції, подключіть тільки його одного (окремо від інших датчиків) до регулятора і відмітьте функцію, для якої датчик буде використовуватися, потім натисніть кнопку «Assign - Призначити». Повторіть це для всіх датчиків температури (датчики температури можна відключати і підключати під час роботи регулятора). Після роздільного конфігурування датчиків, підключіть всі датчики температури одночасно. 
В базовому режимі роботи регулятора використовується тільки один датчик (температури теплообмінника), і для нього немає необхідності призначати функцію.

29. CIM Manager – журнал событий

В регуляторі постійно зберігається історія эксплуатації з прив'язкою до годинника реального часу. Зафіксовану історію можна вивантажити з регулятора і зберегти у файлі в форматі «csv» (відкривається, наприклад, за допомогою Excel):

меню «File - Save Events Log» (Файл – Зберегти журнал історії)

Журнал можна відкрити програмою CIM-Менеджер:

меню «File - Open Events Log» (Файл – Відкрити журнал історії)

Меню «Save Events Log / Open Events Log» доступне тільки після вводу пароля, в меню «Service - Enter Password» (Сервіс - Ввести пароль)

Якщо вибрати за допомогою миші точку на графіке подій і двіччі клацнути лівою кнопкою, то в нижній частині вікна в списку подій буде виділено рядок, відповідний даній точці на графіку. І навпаки, якщо двіччі клацнути лівою кнопкою миші по по рядку в списку подій, точка, відповідна цьому рядку буде поміщена в центр графіка подій.

Позначення на графіку подій аналогічні позначенням вкладки «Монітор» (див. стор. 29).

Позначення колонок списку подій мають наступні значення:

- G – Графік – срядки, які видно на графіку, мають мітку «>>»

- N – Номер – порядковий номер рядка списка

- TS – Відмітка часу – реальний час події

- Duration – Тривалість – тривалість стану до наступної події

- ROS – Стан виходу «RUN»

- CS – Стан компресора

- CP – Потужність компресора

- OUS – Стан зовнішнього блоку

- RS – Стан регулятора

- HBS – Стан додаткового джерела тепла для КО

- DBS – Стан додаткового джерела тепла для ГВП

- AIS – Стан сигналу зниження (вхід «H/C»)

- TIS – Стан термостата (вхід «ON»)

- SIS – Стан сигналу блокування (вхід «OFF»)

- FSS – Стан сигналу датчика протоку (вхід «H/C» або «OFF»)

- HWP – Стан тижневої пограми контура опалення

- DWP – Стан тижневої пограми гарячого водопостачання

- LWP – Стан тижневої пограми функції «Легіонелла»

- SS – режим роботи Літо / Зима

- ET – температура теплообмінника

- OT – температура зовнішнього повітря

- HT – температура контура опалення

- DT – температура контура гарячого водопостачання

- UT – температура, визначена користувачем

- HST – задана температура контура опалення

- DST – задана температура гарячого водопостачання

- EC – номер помилки

По замовчуванню список подій відсортовано по зниженню порядкового номеру (останні події – на початку списка). Відсортувати список можна по любій колонці, клацнувши лівою кнопкою миші по її заголовку.

30. CIM модуль – підключення до комп'ютера

31. Криві нагріву для погодної компенсації

Еквітермальні криві нагріву з коефіцієнтом системи опалення 1.30 (радіатори і задана температура пприміщення 21.5°C)

31. Криві нагріву для погодної компенсації (продовження)

Еквітермальні криві нагріву з коефіцієнтом системи опалення 1.10 (підлогове опалення і задана температура приміщення 21.5°C)

Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1
152 00 Praha 5

Tel.: 380 309 211
E-mail: info@kostecka.net

www.kostecka.net